[image: image1.jpg]ATPNOH



[image: image8.png]



     ПАСПОРТ

Ограничители импульсных перенапряжений серии 
ОПС-B+C(T1T2)
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Изделие серии ОПC-1 является устройством защиты от импульсных перенапряжений, ограничения переходных перенапряжений и защиты от грозовых импульсов тока в сетях 230/400 В переменного тока частоты 50 Гц.
 Ограничитель защищает линии питания от: 

1. Грозовых перенапряжений электроустановок, возникающих при попадании молнии в инфраструктуру объекта, при удаленном ударе молнии (внутри облака, между облаками или в находящиеся вблизи объекты), при ударе молнии в грунт; 
2. Коммутационных перенапряжений электроустановок, появляющихся в результате:
– переключений в мощных системах энергоснабжения; 

– переключений в системах электроснабжения в непосредственной близости от электроустановок; 
– резонансных колебаний напряжения в электрических схемах; 
– повреждений в системах, например при КЗ на землю, дуговых разрядах. 
Таблица 1.
	Класс ОПС
	Описание

	В
	Защита от наведенных импульсов при прямых ударах молнии в систему молниезащиты здания или ЛЭП. Устанавливаются в главном распределительном щите.

	С
	Защита токораспределительной сети объекта от коммутационных помех или как вторая ступень защиты при ударе молнии. Устанавливаются в распределительные щиты.

	D
	Защита потребителей от остаточных бросков напряжений, защита от дифференциальных (несимметричных) перенапряжений, фильтрация высокочастотных помех. Устанавливаются непосредственно возле потребителя.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики приведены в таблице 2
Таблица 2
	Параметры
	Значения

	
	B+C(T1T2)

	Частота fn, Гц
	50

	Число полюсов
	1, 2, 3, 4

	Номинальное рабочее напряжение, Un, B
	230/400

	Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, In, кА
	20

	Максимальный разрядный ток 8/20 мкс, Imax, кА
	50

	Уровень напряжения защиты, кВ
	1.5

	Монтаж
	
на DIN-рейку 35mm, двухпозиционная защелка


	Класс защиты
	B+C

	Максимальное рабочее напряжение (Uc), VAC
	385

	Степень защиты
	
IP20


	Индикация аварийной сработки
	есть

	Номинальный ток защищаемого предохранителя или автоматического выключателя, А
	125

	Система заземления
	
TN-C, TN-C-S


	Стандарты
	IEC/EN 61643-11

	Возможность подключения гребенки
	да

	Сечение подключаемого провода, мм2
	35(жесткий провод), 50(гибкий провод)

	Климатическое исполнение
	УХЛ 4

	Диапазон рабочих температур, °С
	от -40  до +80


3. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА
Монтаж и подключение ОПС-1 должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. 
Ограничитель импульсных напряжений монтируется на DIN-рейку 35 мм. Момент затяжки винтов 2,5 Н•м. 
Присоединение: к нижнему выводу ОПС-1 подключается нулевой защитный проводник (РЕ), к верхнему – нулевой рабочий проводник (N) или фазный проводник (L). В цепи ОПС-1 со стороны питающей сети должен быть установлен аппарат с функцией гарантированного отключения, например, автоматический выключатель, автоматический выключатель дифференциального тока или предохранитель.
Таблица 4. Схема подключения ОПС-1
[image: image2.png]‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘



         [image: image3.png]



                 1P                                        2P
[image: image4.png]


[image: image5.png]



                                  3P                                                                                 4P
4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

[image: image6.png]



5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 ОПС-1, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.
5.2 По способу защиты от поражения электрическим током ОПС-1 соответствуют классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
6. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Ограничители импульсных напряжений серии ОПС-1 поставляются в индивидуальной упаковке, паспорт – в 4 экз. на 1P, 2 экз. на 2Р, 1 экз. на 3/4Р на каждую упаковку.
7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
7.1 Транспортирование ОПС-1 может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.
7.2 Хранение ОПС-1 должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности не более 85% при +25°С.
7.3 Утилизируются с обычными бытовыми отходами.
8. ОБСЛУЖИВАНИЕ
При техническом обслуживании ограничителя импульсных напряжений серии ОПС-1 необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».
9. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие ограничителей импульсных перенапряжений заявленным характеристикам при соблюдении потребите​лем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
9.2 Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня продажи изделия.
9.3 Срок службы: не менее 5 лет.
9.4 Гарантийный срок хранения: не менее 10 лет.
10. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ
Дата продажи «   » 
20 г. Подпись продавца
Печать фирмы-продавца М.П.
Изготовитель: Tengen Group Co, Ltd, 

Завод: Zhejiang Tengen Electrics Co., Ltd, №332, Liule Road, Liu Shi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, Китай
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д 14, к. 300
Импортер: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д 14, к. 300
[image: image7.png]EAL




