[image: image1.jpg]ATPNOH



[image: image4.png]



                                                                                                                 ПАСПОРТ
                              Выключатели нагрузки серии ВН32 

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Выключатели нагрузки серии ВН32 являются механическими коммутационными аппаратами и применяются для оперативных включений. Выключатели предназначены для коммутации активных и индуктивных нагрузок, включая двигатели, уже защищенными другими коммутационными аппаратами.
Выключатели нагрузки серии ВН32 соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики приведены в таблице 1
Таблица 1
	Параметры
	Значения

	Количество полюсов
	1Р, 2Р, 3Р

	Номинальное рабочее напряжение, Un, В
	230/400

	Частота, Гц
	50

	Номинальное напряжение изоляции Ui, В
	500

	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp,кА
	4

	Номинальный ток, А
	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

	Номинальный кратковременно выдерживаемый ток в течение 1с, А
	15Ie

	Категория применения
	АС-22А

	Степень защиты
	IP20

	Механическая износостойкость, кол-во циклов не менее
	8 000

	Коммутационная износостойкость, кол-во циклов не менее
	3 000

	Номинальное сечение подключаемого провода, мм2
	6-35

	Климатическое исполнение
	УХЛ 4


3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
[image: image2.emf]
4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА
Монтаж и подключение выключателя нагрузки должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. 
Подключение питания и нагрузки может осуществляться как сверху, так и снизу.
Выключатель нагрузки монтируется на DIN-рейку 35 мм. 

Момент затяжки винтов 2,5 Нм. 

Высота над уровнем моря - не более 2000 м. 

Положение в пространстве -  вертикальное или горизонтальное. 

Диапазон рабочих температур от -40°C до +50°C
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Выключатели нагрузки серии ВН32 поставляются в групповой упаковке, паспорт – в 1 экземпляре на каждую упаковку.
6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1 Выключатели нагрузки ВН32, имеющие внешние механически повреждения, эксплуатировать запрещено.
6.2 По способу защиты от поражения электрическим током выключатели нагрузки соответствуют классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и должны устанавливаться в распределительных щитах класса защиты не ниже 1.
7. ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1 При техническом обслуживании выключателей нагрузки необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей». 
7.2 В обычных условиях эксплуатации достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить внешний осмотр выключателей нагрузки и подтяжку зажимных винтов.
8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
8.1 Транспортирование выключателей нагрузки может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

8.2 Хранение выключателей нагрузки должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности не более 75% при +15°С.
8.3 Утилизируются с обычными бытовыми отходами.
9. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие выключателей нагрузки ВН32 требованиям ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
9.2 Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня продажи изделия.
9.3 Срок службы: не менее 5 лет.
9.4 Гарантийный срок хранения: не менее 10 лет.
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Выключатель нагрузки ВН32 соответствует требованиям ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) и признан годным к эксплуатации.
Дата продажи «   » 
20 г. Подпись продавца
Печать фирмы-продавца М.П.
Изготовитель: Zhejiang Lankai Electric Co., Ltd,

Завод: Office Building of Shangfeng Village, Liu Shi Town, Yueqing City, Zhejiang, China

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Нова систем», Республика Беларусь, 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.14, к. 410

[image: image3.png]EAL



Импортер: ООО «Нова систем», Республика Беларусь, 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.14, к. 410


