- НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Блоки распределительные типа РБД предназначены для использования в качестве клеммного зажима при подключении к проводнику большего сечения, нескольких проводников меньшего сечения, для создания упорядоченных систем распределения в электрических шкафах, для организации главной заземляющей шины (ГЗШ).

По требованиям безопасности блоки соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.

Блоки распределительные типа РБД предназначены для монтажа на DIN-рейку (35 мм) или на монтажную панель, могут применяться в электрических сетях напряжением до 1000 В частотой 50/60 Гц. Эксплуатация блоков распределительных типа РБД допускается при температуре окружающего воздуха от -45 до +85 ᵒС.

Блоки распределительные типа РБД cсоответствуют требованиям IEC 60947-7-1.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблицах 1, 2, 3, 4.

Таблица 1

| Наименование параметра/Тип блока | РБД 80А | РБД 125А | РБД 160А | РБД 250А | РБД 400А | РБД 500А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток In, А | 80 | 125 | 160 | 250 | 400 | 500 |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток в течение 1с Icw, кА | 3 | 4,2 | 11,8 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток Ipk, кА | 22 | 30 | 30 | 51 | 51 | 51 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм | 66×27×46 | 77×29×46 | 77×29×46 | 96×46×50 | 96×46×50 | 96×46×50 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 1000 |  |  |  |  |  |
| Номинальная частота сети f, Гц | 50/60 |  |  |  |  |  |
| Число полюсов | 1Р |  |  |  |  |  |
| Материал контактной части | Латунь, с луженым покрытием |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса | PA66 |  |  |  |  |  |
| Класс горючести корпуса | V-0 |  |  |  |  |  |
| Материал крышки | PC |  |  |  |  |  |
| Тип зажима | Винтовой |  |  |  |  |  |
| Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |  |
| Степень загрязнения | 3 |  |  |  |  |  |
| Cрок службы не менее, лет | 5 |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| Наименование блока | Номинальный ток | Верхние контакты |  | Нижние контакты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число проводников×максимальное сечение жесткого проводника (без наконечника) | Предельный момент затяжки винтов | Число проводников×максимальное сечение жесткого проводника (без наконечника) | Предельный момент затяжки винтов |
| РБД 80А | 80А | 1×16 мм2 | 3,5 Н∙м | 4×6 мм2 | 1,2 Н∙м |
|  |  |  |  | 2×16 мм2 | 3,5 Н∙м |
| РБД 125А | 125А | 1×35 мм2 | 8,5 Н∙м | 6×16 мм2 | 3,5 Н∙м |
|  |  | 1×16 мм2 | 3,5 Н∙м |  |  |
| РБД 160А | 160А | 1×70 мм2 | 8,5 Н∙м | 6×16 мм2 | 3,5 Н∙м |
|  |  | 1×16 мм2 | 3,5 Н∙м |  |  |
| РБД 250А | 250А | 1×120 мм2 | 19 Н∙м | 2×35 мм2 | 4,4 Н∙м |
|  |  |  |  | 5×16 мм2 | 2,7 Н∙м |
|  |  |  |  | 4×10 мм2 | 2,7 Н∙м |
| РБД 400А | 400А | 1×185 мм2 | 25 Н∙м | 2×35 мм2 | 4,4 Н∙м |
|  |  |  |  | 5×16 мм2 | 2,7 Н∙м |
|  |  |  |  | 4×10 мм2 | 2,7 Н∙м |
| РБД 500А | 500А | Шина плоская: ширина 20…24 мм, толщина 2…8 мм | 13,5 Н∙м | 2×35 мм2 | 4,4 Н∙м |
|  |  |  |  | 5×16 мм2 | 2,7 Н∙м |
|  |  |  |  | 4×10 мм2 | 2,7 Н∙м |

Таблица 3

| Наименование блока | Номинальный ток | Верхние контакты |  | Нижние контакты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число проводников×максимальное сечение гибкого проводника с наконечником НШВИ | Предельный момент затяжки винтов | Число проводников×максимальное сечение гибкого проводника с наконечником НШВИ | Предельный момент затяжки винтов |
| РБД 80А | 80А | 1×16 мм2 | 3,5 Н∙м | 4×4 мм2 | 1,2 Н∙м |
|  |  |  |  | 2×10 мм2 | 3,5 Н∙м |
| РБД 125А | 125А | 1×35 мм2 | 8,5 Н∙м | 6×10 мм2 | 3,5 Н∙м |
|  |  | 1×16 мм2 | 3,5 Н∙м |  |  |
| РБД 160А | 160А | 1×50 мм2 | 8,5 Н∙м | 6×10 мм2 | 3,5 Н∙м |
|  |  | 1×16 мм2 | 3,5 Н∙м |  |  |
| РБД 250А | 250А | 1×70 мм2 | 19 Н∙м | 2×25 мм2 | 4,4 Н∙м |
|  |  |  |  | 5×16 мм2 | 2,7 Н∙м |
|  |  |  |  | 4×10 мм2 | 2,7 Н∙м |
| РБД 400А | 400А | 1×120 мм2 | 25 Н∙м | 2×25 мм2 | 4,4 Н∙м |
|  |  |  |  | 5×16 мм2 | 2,7 Н∙м |
|  |  |  |  | 4×10 мм2 | 2,7 Н∙м |
| РБД 500А | 500А | Шина плоская: ширина 20…24 мм, толщина 2…8 мм | 13,5 Н∙м | 2×25 мм2 | 4,4 Н∙м |
|  |  |  |  | 5×16 мм2 | 2,7 Н∙м |
|  |  |  |  | 4×10 мм2 | 2,7 Н∙м |

Таблица 4

| Наименование блока | Номинальный ток | Верхние контакты |  | Нижние контакты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число проводников×номинальное сечение жесткого проводника (без наконечника) | Диаметр отверстия в контактной части блока | Число проводников× номинальное сечение жесткого проводника (без наконечника) | Диаметр отверстия в контактной части блока |
| РБД 80А | 80А | 1×(2,5…16)мм2 | 6,8 мм | 4×(2,5…6)мм2 | 4,5 мм |
|  |  |  |  | 2×(2,5…16)мм2 | 6,8 мм |
| РБД 125А | 125А | 1×(10…35)мм2 | 10,4 мм | 6×(2,5…16)мм2 | 6,8 мм |
|  |  | 1×(6…16)мм2 | 7,3 мм |  |  |
| РБД 160А | 160А | 1×(10…70)мм2 | 12,3 мм | 6×(2,5…16)мм2 | 6,8 мм |
|  |  | 1×(6…16)мм2 | 7,3 мм |  |  |
| РБД 250А | 250А | 1×(35…120)мм2 | 15 мм | 2×(6…35)мм2 | 9 мм |
|  |  |  |  | 5×(2,5…16)мм2 | 6,8 мм |
|  |  |  |  | 4×(2,5…10)мм2 | 5,9 мм |
| РБД 400А | 400А | 1×(95…185)мм2 | 19 мм | 2×(6…35)мм2 | 9 мм |
|  |  |  |  | 5×(2,5…16)мм2 | 6,8 мм |
|  |  |  |  | 4×(2,5…10)мм2 | 5,9 мм |
| РБД 500А | 500А | Шина плоская: ширина 20…24 мм, толщина 2…8 мм | – | 2×(6…35)мм2 | 9 мм |
|  |  |  |  | 5×(2,5…16)мм2 | 6,8 мм |
|  |  |  |  | 4×(2,5…10)мм2 | 5,9 мм |

- ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры блоков представлены в таблице 3 и на рисунке 1.

Таблица 3

| Наименование параметра/Тип блока | РБД 80А | РБД 125А | РБД 160А | РБД 250А | РБД 400А | РБД 500А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота А, мм | 66 | 77 | 77 | 96 | 96 | 96 |
| Ширина B, мм | 27 | 29 | 29 | 46 | 46 | 46 |
| Глубина С, мм | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 |

Рисунок 1 – Габаритные размеры блоков распределительных типа РБД

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

– блок распределительный – 1 шт.;

–  паспорт – 1 экз. на групповую упаковку.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж и техническое обслуживание блоков распределительных должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

Блоки распределительные неремонтопригодные. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока блоки распределительные необходимо утилизировать.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛОКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ, ИМЕЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРПУСА.

По истечении срока службы блоки распределительные утилизировать.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При техническом обслуживании блоков распределительных необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Производить внешний осмотр и проверку момента затяжки винтов блоков распределительных не реже чем 1 раз в 6 месяцев.

- УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование блоков распределительных может осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

Хранение блоков распределительных должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -25 до +60 °С и относительной влажности от 30 до 70%.

Утилизация блоков распределительных производится путем передачи их организациям, занимающиеся переработкой вторичного сырья.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие блоков распределительных заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня реализации. Гарантийный срок хранения: не менее 10 лет.

Срок службы: не менее 5 лет.

- ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи Подпись продавца

Печать фирмы-продавца

М.П.

Изготовитель: Tengen Group Co, Ltd,

325604 TENGEN building Dongfeng Ind. Zone, Liushi Wenzhou Zhejiang, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск,                     ул. Ф.Скорины, д.14, к.410

Тел./факс: +375 17 336-95-41

novasystem.by

Импортер: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д.14, к.410