[image: image1.jpg]ATPNOH



[image: image15.png]



     ПАСПОРТ

Контакторы малогабаритные серии КМИ 
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Контакторы малогабаритные КМИ предназначены для дистанционного включения и отключения электрической цепи. Для защиты цепи от перегрузок используют в сочетании с тепловым реле. Контакторы могут устанавливаться как на дин-рейку, так и на монтажную  панель. 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики приведены в таблице 1
Таблица 1
	
	КМИ-10910
	КМИ-11210
	КМИ-11810
	КМИ-22510
	КМИ-23210
	КМИ-34012
	КМИ-35012
	КМИ-46512
	КМИ-48012
	КМИ-49512

	   Номинальный рабочий ток, Ie, A
	9
	12
	18
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	95

	   Номинальное напряжение 
   изоляции, Ue, В
	660

	   Номинальная частота, Гц
	50

	 Номинальная 
     мощность по АС-3, кВт
	220/230В
	2.2
	3
	4
	5.5
	7.5
	11
	15
	18.5
	22
	25

	
	380/400В
	4
	5.5
	7.5
	11
	15
	18.5
	22
	30
	37
	45

	
	660В/690В
	5.5
	7.5
	10
	15
	18.5
	30
	33
	37
	45
	45

	   Номинальное напряжение катушки                           

   управления, Uc, В
	24, 110, 230, 400

	   Электрическая 
   износостойкость, циклов В-О
	АС-3
	≥80х104
	≥65х104
	≥48х104

	
	АС-4
	≥16х104
	≥12х104
	≥8х104

	   Механическая износостойкость,   

   циклов В - О, не менее
	≥700х104
	≥550х104
	≥420х104

	   Мощность, потр. 
   катушкой при Uc, ВА
	 Срабатывание, 
 cosφ=0.75
	60
	90
	200

	
	 Удержание,    

 cosφ=0.3
	7
	7.5
	20

	   Мощность рассеяния катушки 
   управления, Вт
	1.8 ÷ 2.8
	3 ÷ 4
	6 ÷ 10

	   Степень защиты корпуса
	IP65
	IP55

	   Материал корпуса
	пластик
	металл

	   Диапазон рабочих температур, °С
	от -5  до +40


3. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА
Монтаж и подключение контакторов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. 
ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу, подключению и настройке необходимо проводить при отключенном питании! 
Эксплуатация контакторов должна осуществляться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». 
Эксплуатация контакторов разрешается только с последовательно включенным плавким предохранителем, или автоматическим выключателем соответствующего номинального тока.
 Рабочая температура окружающего воздуха должна быть в пределах -5 до +40 °С.

Среднесуточное значение рабочей температуры окружающего воздуха не должно превышать +35 °С. 

Высота места установки не должна превышать 2000 м над уровнем моря.

Относительная влажность не должна превышать 50 % при максимальной температуре +40 °С.

При выпадении конденсата из-за изменения температуры должны быть приняты превентивные меры.

Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая газы, жидкость и пыль в концентрациях, нарушающих работу контакторов.
Контакторы могут использоваться без воздушного зазора, но рекомендуется соблюдать расстояние в 10мм между ними.
По способу защиты человека от поражения электрическим током контакторы соответствуют классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Рисунок 3.1. Электрическая схема контактора КМИ-10910 – КМИ - 23210.
[image: image10.png]2 At

T2 s n
e
To . 32
T e—0
36 513
, e
141HO - 1311HO

-5




   Рисунок 3.2. Электрическая схема контактора КМИ-34012 – КМИ-49512.

[image: image11.png]A2 A1

T2 P 1mn
T
T2/4 P 32
-
T sis
R
14/1HO > 13/1HO

T —
21H3 | 21/1H3

LN





4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные и установочные размеры пускателей КМИ в корпусе приведены на рисунках 4.1 – 4.2. и таблице 4.1.
[image: image12.png]



   Рис.4.1 Габаритные и установочные размеры КМИ-10910 – КМИ-23210.

[image: image13.png]=





   Рис.4.2 Габаритные и установочные размеры КМИ-34012 – КМИ-49512.

Таблица 4.1
	Наименование
	А max
	B max
	C max

	КМИ-10910-11210
	45
	74
	80

	КМИ-11810
	45
	74
	85

	КМИ-22510
	56
	84
	93

	КМИ-23210
	56
	84
	93

	КМИ-34012 - 46512
	74
	127
	114

	КМИ-48012 - 49512
	84
	127
	125


5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Ремонт и обслуживание контакторов должны осуществляться квалифицированным персоналом. ВНИМАНИЕ! 
Все работы по монтажу, подключению и настройке необходимо проводить при отключенном питании! 
Контакторы, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.
6. КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Контактор-1 шт.; 

2. Паспорт-1 шт. 
7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
7.1 Транспортирование контакторов может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.
7.2 Хранение контакторов должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -25°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при +25°С.
7.3 Утилизируются с обычными бытовыми отходами.
8. ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.1 При техническом обслуживании контакторов необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей». 

8.2 В обычных условиях эксплуатации достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить внешний осмотр контакторов.
9. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие контакторов заявленным характеристикам при соблюдении потребите​лем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
9.2 Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня продажи изделия.
9.3 Срок службы: не менее 5 лет.
9.4 Гарантийный срок хранения: не менее 10 лет.
10. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ
Дата продажи «   » 
20 г. Подпись продавца
Печать фирмы-продавца М.П.
Изготовитель: Yueqing Deen Electric Appliance Co., LTD

Huasham village, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, China

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Нова систем», Республика Беларусь, 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.14, к. 410

[image: image14.png]EAL



Импортер: ООО «Нова систем», Республика Беларусь, 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.14, к. 410


