ПАСПОРТ

# Выключатели нагрузки серии ВН32

## НАЗНАЧЕНИЕ

Выключатели нагрузки серии ВН32 являются механическими коммутационными аппаратами и применяются для оперативных включений. Выключатели предназначены для коммутации активных и индуктивных нагрузок, включая двигатели, уже защищенными другими коммутационными аппаратами.

Выключатели нагрузки серии ВН32 соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1

Таблица 1

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Количество полюсов | 1Р, 2Р, 3Р |
| Номинальное рабочее напряжение, Un, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 500 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp,кА | 4 |
| Номинальный ток, А | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток в течение 1с, А | 15Ie |
| Категория применения | АС-22А |
| Степень защиты | IP20 |
| Механическая износостойкость, кол-во циклов не менее | 8 000 |
| Коммутационная износостойкость, кол-во циклов не менее | 3 000 |
| Номинальное сечение подключаемого провода, мм2 | 6-35 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Монтаж и подключение выключателя нагрузки должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

Подключение питания и нагрузки может осуществляться как сверху, так и снизу.

Выключатель нагрузки монтируется на DIN-рейку 35 мм.

Момент затяжки винтов 2,5 Нм.

Высота над уровнем моря - не более 2000 м.

Положение в пространстве -  вертикальное или горизонтальное.

Диапазон рабочих температур от -40°C до +50°C

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Выключатели нагрузки серии ВН32 поставляются в групповой упаковке, паспорт – в 1 экземпляре на каждую упаковку.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Выключатели нагрузки ВН32, имеющие внешние механически повреждения, эксплуатировать запрещено.

  - По способу защиты от поражения электрическим током выключатели нагрузки соответствуют классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и должны устанавливаться в распределительных щитах класса защиты не ниже 1.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 При техническом обслуживании выключателей нагрузки необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

7.2 В обычных условиях эксплуатации достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить внешний осмотр выключателей нагрузки и подтяжку зажимных винтов.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Транспортирование выключателей нагрузки может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

  - Хранение выключателей нагрузки должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности не более 75% при +15°С.

  - Утилизируются с обычными бытовыми отходами.

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие выключателей нагрузки ВН32 требованиям ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня продажи изделия.

  - Срок службы: не менее 5 лет.

  - Гарантийный срок хранения: не менее 10 лет.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выключатель нагрузки ВН32 соответствует требованиям ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) и признан годным к эксплуатации.

Дата продажи «   » 	20 г. Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: Tengen Group Co, Ltd,

Завод: Zhejiang Tengen Electrics Co., Ltd, №332, Liule Road, Liu Shi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д 14, к. 300

Импортер: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д 14, к. 300