[image: image1.jpg]ATPNOH



[image: image13.png]



     ПАСПОРТ

Пускатели магнитные в корпусе со степенью защиты IP65 и и IP55 серии КМИ (QCX2)
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Пускатели магнитные КМИ являются комплектным устройством, состоящим из малогабаритного контактора, теплового реле, оболочки с сальниками и кнопок управления. Пускатели предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение переменного тока до 400 В, а также для защиты электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и сверхтоков, возникающих при обрыве одной из фаз. Для контакторов КМИ 10960 – КМИ 23260 используется пластиковый корпус, для контакторов КМИ 34062 – КМИ 49562 – металлическая оболочка. 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики приведены в таблице 1
Таблица 1
	
	КМИ-10960
	КМИ-11260
	КМИ-11860
	КМИ-22560
	КМИ-23260
	КМИ-34062
	КМИ-35062
	КМИ-46562
	КМИ-48062
	КМИ-49562

	   Номинальный рабочий ток, Ie, A
	9
	12
	18
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	95

	   Номинальное напряжение 
   изоляции, Ue, В
	660

	   Номинальная частота, Гц
	50

	 Номинальная 
     мощность по АС-3, кВт
	220/230В
	2.2
	3
	4
	5.5
	7.5
	11
	15
	18.5
	22
	25

	
	380/400В
	4
	5.5
	7.5
	11
	15
	18.5
	22
	30
	37
	45

	
	415В
	4
	5.5
	9
	11
	15
	22
	25
	37
	45
	45

	
	440В
	4
	5.5
	9
	11
	15
	22
	30
	37
	45
	45

	
	500В
	5.5
	7.5
	10
	15
	18.5
	22
	30
	37
	55
	55

	
	660В/690В
	5.5
	7.5
	10
	15
	18.5
	30
	33
	37
	45
	45

	   Номинальное напряжение катушки                           

   управления, Uc, В
	230, 400

	   Электрическая 
   износостойкость, циклов В-О
	АС-3
	≥80х104
	≥65х104
	≥48х104

	
	АС-4
	≥16х104
	≥12х104
	≥8х104

	   Механическая износостойкость,   

   циклов В - О, не менее
	10х106

	   Мощность, потр. 
   катушкой при Uc, ВА
	 Срабатывание, 
 cosφ=0.75
	60
	90
	200

	
	 Удержание,    

 cosφ=0.3
	7
	7.5
	20

	   Мощность рассеяния катушки 
   управления, Вт
	1.8 ÷ 2.8
	3 ÷ 4
	6 ÷ 10

	   Тепловое реле в составе пускателя,
   тип
	JRS1-09314
	JRS1-09316
	JRS1-16321
	JRS1-25322
	JRS1-40353
	JRS1-40355
	JRS1-63357
	JRS1-63361
	JRS1-80363
	LR2D3365

	   Диапазон регулировок теплового 
   реле, А 
	7-10
	10-13
	13-18
	18-25
	23-32
	30-40
	38-50
	57-66
	63-80
	80-104

	   Степень защиты корпуса
	IP65
	IP55

	   Материал корпуса
	пластик
	металл

	   Диапазон рабочих температур, °С
	от -20  до +40


3. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА
Положение в пространстве - на вертикальной плоскости вертикальное с отклонением ± 30°. 
Монтаж и подключение пускателей должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. 
Допускается эксплуатация при температуре окружающей среды от +1°С до +40°С. Окружающая среда не взрывоопасная, не агрессивная к материалам аппарата. Группа механического исполнения М3, М4, М5 по ГОСТ 17516.1-90. Вибрация по степени жесткости V по ГОСТ 20.57.406-81. 
Номинальный рабочий режим – продолжительный. 
Хранение пускателей должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от – 40°С до + 60°С и относительной влажности не более 80% при +25°С.
Рисунок 3.1. Электрическая схема пускателя КМИ в корпусе с напряжением управления 230В АС.
[image: image7.png]11 32 513

2/T1 4/T2 63




Рисунок 3.2. Электрическая схема пускателя КМИ в корпусе с напряжением управления 380В АС.
[image: image8.png]11 32 53

wor

2T1 42 6IT3




4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные и установочные размеры пускателей КМИ в корпусе приведены на рисунках 4.1 – 4.3.

[image: image9.png]166

W
120 44
) o
140 88




Рис.4.1 Габаритные и установочные размеры КМИ-10960 – КМИ-11860.

[image: image10.png]FN—

185

165

T
[P w—
[ Da—r 7 a—

101





Рис.4.2 Габаритные и установочные размеры КМИ-22560.

[image: image11.png]



Рис.4.3 Габаритные и установочные размеры КМИ-34062 – КМИ- 49562.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Ремонт и обслуживание пускателей должны осуществляться квалифицированным персоналом. ВНИМАНИЕ! 
Все работы по монтажу, подключению и настройке необходимо проводить при отключенном питании! 
Пускатели, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.
6. КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Пускатель-1 шт.; 

2. Паспорт-1 шт. 
7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
7.1 Транспортирование пускателей может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.
7.2 Хранение пускателей должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -25°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при +25°С.
7.3 Утилизируются с обычными бытовыми отходами.
8. ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.1 При техническом обслуживании пускателей необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей». 

8.2 В обычных условиях эксплуатации достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить внешний осмотр пускателей.
9. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие пускателей заявленным характеристикам при соблюдении потребите​лем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
9.2 Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня продажи изделия.
9.3 Срок службы: не менее 5 лет.
9.4 Гарантийный срок хранения: не менее 10 лет.
10. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ
Дата продажи «   » 
20 г. Подпись продавца
Печать фирмы-продавца М.П.
Изготовитель: Yueqing Deen Electric Appliance Co., LTD

Huasham village, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, China

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Нова систем», Республика Беларусь, 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.14, к. 410

[image: image12.png]EAL



Импортер: ООО «Нова систем», Республика Беларусь, 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.14, к. 410


